软启动控制柜技术要求

注：投标方必须满足本技术要求全部标“★”项，非标“★”项必须三项满足两项。

1.对设备的总体要求

卖方应提供先进的产品，并具有3年以上成功的使用经验，并提供报价产品的详细样本。

1.1.铭牌：控制柜及软启动器需有铭牌，且不易脱落。

1.2.柜体表面为静电喷涂，颜色按国际电工灰制造。

★1.3 软启动柜必须会符合矿安标志。

1.4 备品备件：两年备品备件一览表。

2.使用环境：

★该软启动柜为井下辅助风机使用，须有防尘能力。

2.1.最高温度：40℃。

2.2.最低温度：-5℃。

★2.3.电源电压：3相,380V，同时柜内需要有220V电源。

2.4.电压偏差：+10%－-10%。

2.5.电源频率：50Hz。

3.主要技术要求

3.1 为保证可靠性及减少备品备件种类及数量，柜内软启装置及主要配电和控制器件选型（投标书中要求详细列出各种元件的型号规格数量及生产厂商）要求全厂统一。设备外引端子应按功能分区，且有明显的标志，以便于施工及检修。

3.2 软启动控制装置应能输入、输出下列信号：

A. 软启动控制装置应接收的输入信号：

驱动：无源触点，闭合起动，断开停车。

B. 软启动控制装置应输出的信号：

备妥：允许远程(中控)起动。

运行：主回路和软起动器运行。

起动完毕：软起动器切除信号。

故障报警：软起动器报警信号。

电流：4~20mADC信号。

4. 软启动控制柜主要配置要求

★4.1 软启动柜要满足井下30KW、37KW、55KW不同功率辅助风机使用，软启动器控制参数可根据不同额定电流进行整定，软启动器使用杭州华光电气产品或施耐德等，要求启动完成后转为旁路运行。

★4.2 每套装置内其他主要元件均要求采用德力西、正泰、施耐德或同等产品，包括主断路器，主接触器(设旁路)。

★4.3 软启动柜须实现外部按钮和软启动器两种启停方式，同时要求实现正反转功能。